附件：

| 序号 | 维护项目 | 维护 / 试验内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | 电流互感器、电压互感器、绝缘子、开关柜母线、小车开关等的绝缘电阻和交流耐压试验，以及系统的继电保护动作试验 |
| 2 | 变压器 | 绝缘电阻测试、绕组直流电阻测试 |
| 3 | 变压器 | 交流耐压试验 |
| 4 | 低压配电柜 | 紧固件检查、电气操作、设备内元器件检查、不同极性导体间绝缘检测、机械操作检查 |
| 序号 | 试验器具 | 试验项目 |
| 1 | 电容型验电器 | 启动电压试验 |
| 2 | 电容型验电器 | 工频耐压试验 |
| 3 | 携带型短路接地线 | 成组直流电阻试验 |
| 4 | 携带型短路接地线 | 操作棒的工频耐压试验 |
| 5 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 |
| 6 | 绝缘胶垫 | 工频耐压试验 |
| 7 | 绝缘靴 | 工频耐压试验 |
| 8 | 绝缘手套 | 工频耐压试验 |
| 9 | 绝缘夹钳 | 工频耐压试验 |
| 10 | 绝缘绳 | 工频耐压试验 |

工作任务及具体分项内容

| 红河县人民医院配电室试验项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 试验设备 | 试验项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | I段进线电源 | 断路器 | 1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻 | 1 | 套 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
|  |  | 避雷器 | 1.直流耐压 | 1 | 组 |  |
|  |  | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 |  |
|  |  | 微机保护装置 | 1.保护装置校验 | 1 | 台 |  |
| 2 | I段计量柜 | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
| 3 | #1进线柜 | 断路器 | 1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
|  |  | 避雷器 | 1.直流耐压 | 1 | 组 |  |
|  |  | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 |  |
|  |  | 微机保护装置 | 1.保护装置校验 | 1 | 台 |  |
| 4 | 10kVI段母线PT柜 | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
| 5 | #2进线柜 | 断路器 | 1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
|  |  | 避雷器 | 1.直流耐压 | 1 | 组 |  |
|  |  | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 |  |
|  |  | 微机保护装置 | 1.保护装置校验 | 1 | 台 |  |
| 6 | II段进线电源 | 断路器 | 1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻 | 1 | 套 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
|  |  | 避雷器 | 1.直流耐压 | 1 | 组 |  |
|  |  | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 |  |
|  |  | 微机保护装置 | 1.保护装置校验 | 1 | 台 |  |
| 7 | II段计量柜 | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 |  |
| 8 | 10kVII段母线PT柜 | 电压互感器 | 1.变比 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
| 9 | 分段柜 | 断路器 | 1.动特性；2.绝缘电阻；3.回路电阻 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 电流互感器 | 1.变比；2.直流电阻；3.励磁特性；4.极性 | 1 | 组 |  |
|  |  | 微机保护装置 | 1.保护装置校验 | 1 | 台 |  |
| 10 | 10kV 变压器 | - | 1.变比；2.直流电阻；3.绝缘电阻 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |
| 11 | 配电室安全工器具 | 绝缘手套 | 1.安全工器具检测试验 | 1 | 套 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 绝缘鞋 | 1.安全工器具检测试验 | 1 | 套 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 验电棒 | 1.安全工器具检测试验 | 1 | 支 | 具体数量以实际工程量为准 |
|  |  | 绝缘杆 | 1.安全工器具检测试验 | 1 | 支 | 具体数量以实际工程量为准 |
| 12 | 柴油发电机 | 柴油发电机 | 1.测试市电失压后柴油发电机联锁启动功能 | 1 | 台 | 具体数量以实际工程量为准 |